## Prüfprotokoll
Prüfprotokoll ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
Wiederholungsprüfung nach DGUV Vorschrift 3 und DIN EN 50699 (VDE 0702):2021-06. Feldliste und Grenzwerte nach DGUV Information 203-070, Ausgabe April 2026, und Paragraf 14 Absatz 7 BetrSichV.
Vorlage von kabelix.de, Stand 03.09.2026. Rechtsgrundlagen und Grenzwerte: siehe Blatt Hinweise.
Prüfung
Betrieb / Auftraggeber
Prüfort (Verwendungsort der Geräte)
Prüfdatum
Prüfperson (Elektrofachkraft oder unterwiesene Person unter Aufsicht)
Prüfgerät (Typ, Seriennummer, Norm VDE 0413)
Messverfahren (direkte Methode / Differenzstrommethode / alternative Methode)
Art und Umfang der Prüfung
Prüfgrundlage (DGUV V3, DIN EN 50699, BetrSichV)
Fortlaufende Protokollnummer
Geräte
Nr. | Gerätekennung (Typ, Hersteller, Inventar-Nr.) | Schutzklasse | Besichtigen | R SL in Ohm (SK I) | R ISO in MOhm | I SL in mA (SK I) | I B in mA (SK II, Teile ohne PE) | Ausgangsspannung in V | Erproben | Ergebnis | Nächste Prüfung (MM/JJJJ) | Bemerkung, ausgelassene Schritte begründen
| eindeutig, wie auf dem Gerät | I, II oder III | i. O. / Mangel; rund 80 % der Mängel werden hier erkannt | max. 0,3 bis 5 m Leitung 1,5 mm²; +0,1 je weitere 7,5 m; höchstens 1,0; Prüfstrom mind. 200 mA | SK I 1,00; SK I mit Heizelementen 0,30; SK I und II gegen nicht mit PE verbundene Teile 2,00; SELV/PELV 0,25; Messspannung 500 V DC | max. 3,5; bei Heizleistung über 3,5 kW 1 mA je kW, höchstens 10 | max. 0,5 | nur bei Sekundärkreis; SELV/PELV max. 25 AC oder 60 DC | Sicherheitseinrichtungen, Funktion | bestanden / nicht bestanden | Plakette nur bei bestandener Prüfung | Abweichungen vom Prüfablauf sind zu begründen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Geprüfte Geräte gesamt / davon mit Mangel (Fehlerquote)
Prüfergebnis gesamt und Mängelliste
Name und Unterschrift der Prüfperson
Kenntnisnahme Auftraggeber (Datum, Unterschrift)

## Hinweise
Hinweise und Quellen
Mindestangaben nach BetrSichV | Paragraf 14 Absatz 7 BetrSichV verlangt in der Aufzeichnung Art der Prüfung, Prüfumfang, Ergebnis sowie Name und Unterschrift der befähigten Person; bei rein elektronischer Übermittlung verlangt die Verordnung eine elektronische Signatur. Aufbewahrung mindestens bis zur nächsten Prüfung, elektronisch zulässig. Bei Einsatz an verschiedenen Betriebsorten ist am Einsatzort ein Nachweis der letzten Prüfung vorzuhalten.
Quelle: BetrSichV Paragraf 14, gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/__14.html
Prüfablauf | Besichtigen, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Schutzleiterstrom oder Berührungsstrom, gegebenenfalls Ausgangsspannung, Erproben, Dokumentation. Besichtigen ist immer der erste Schritt. Ausgelassene oder abweichende Prüfschritte sind in der Dokumentation zu begründen.
Quelle: DGUV Information 203-070, Ausgabe April 2026, Tabelle 1 und Abschnitte 3.2.4, 3.4, 3.7
Grenzwerte | Schutzleiterwiderstand 0,3 Ohm bis 5 m Leitungslänge bei 1,5 mm², je weitere 7,5 m plus 0,1 Ohm, höchstens 1,0 Ohm, Prüfstrom mindestens 200 mA. Isolationswiderstand Schutzklasse I 1,00 MOhm, mit Heizelementen 0,30 MOhm, Schutzklasse I und II gegen nicht mit dem Schutzleiter verbundene Teile 2,00 MOhm, SELV und PELV 0,25 MOhm, Messspannung mindestens 500 V DC (250 V DC bei Überspannungsableitern und Kleinspannung). Schutzleiterstrom höchstens 3,5 mA, bei Heizleistung über 3,5 kW 1 mA je kW bis 10 mA. Berührungsstrom höchstens 0,5 mA.
Quelle: DGUV Information 203-070, Ausgabe April 2026, Tabellen 1 und 2, Abschnitte 3.5.1, 3.5.2
Messverfahren, aktuelle Begriffe | Die Ausgabe April 2026 der DGUV Information 203-070 verwendet die Normbegriffe direkte Methode, Differenzstrommethode und alternative Methode. Der Begriff Ersatzableitstrom ist überholt.
Quelle: DGUV Information 203-070, Vorwort der Ausgabe April 2026
Prüffristen (Richtwerte) | Ortsveränderliche Betriebsmittel: Richtwert 6 Monate, auf Baustellen 3 Monate; Maximalwert 1 Jahr in Baustellen, Fertigungsstätten und Werkstätten, 2 Jahre in Büros und Ähnlichem. Liegt die Fehlerquote bei höchstens 2 Prozent, gilt die Frist als ausreichend bemessen; darunter kann sie verlängert werden. Verbindlich ist die in der Gefährdungsbeurteilung festgelegte Frist (Paragraf 3 Absatz 6 BetrSichV).
Quelle: Durchführungsanweisungen zur DGUV Vorschrift 3 (April 1997, Nachdruck Januar 2005), Tabelle 1B; BetrSichV Paragraf 3
Wer prüfen darf | Die Verantwortung liegt bei einer Elektrofachkraft. Elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen unter Leitung und Aufsicht prüfen; bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln dürfen sie mit geeigneten Mess- und Prüfgeräten die Verantwortung selbst übernehmen.
Quelle: DGUV Vorschrift 3 Paragraf 5 mit Durchführungsanweisungen
Prüfplakette | Die Plakette muss den Zeitpunkt der nächsten Prüfung erkennbar machen und wird nur bei bestandener Prüfung angebracht.
Quelle: DGUV Information 203-070, Abschnitt 3.7
Vorlage ohne Gewähr. Maßgeblich sind DGUV Vorschrift 3, Betriebssicherheitsverordnung und die genannten Normen in der jeweils gültigen Fassung. Die Vorlage ersetzt nicht die Fachkunde der Prüfperson und kein geeignetes Prüfgerät nach VDE 0413.